宁夏和宁化学有限公司

全厂电机能效提升项目采购技术协议

（第一批）

编制：

审核：

审批：

2025年5月20日

全厂电机能效提升项目采购技术协议（第一批）

1. 总则

1.1 本技术规定是宁夏和宁化学有限公司用于采购123台高效三相异步电动机，用于替换现有能效等级低于（GB18613-2020 3级）的落后电机（具体型号见附件1），卖方不承担旧电机改造责任。在遵守现行电动机的有关标准规范的原则下，本规定连同订货书提出了对本装置中的低压异步电动机及辅助设备等在设计、选材、制造、检验、试验、性能保证、包装运输、供货范围、图纸资料等方面补充强调或限制性的说明。
1.2 卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对电动机及其附属设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定操作工况所应承担的责任。
1.3 卖方应根据其经验进行合适的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定操作工况要求的电动机。
1.4 卖方须执行本技术协议要求和工业标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的国家标准、电力行业标准和有关国家标准。
1.5 本技术协议仅对设备的主要规格参数进行规定，随着工程的进展，要求进一步明确，由买、卖双方再行召开协调会，共同商讨细部要求，并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充，作为技术协议的一部分，与技术协议具有同样效力。
1.6 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.7 电机设备应适合寒冷地区的操作工况，并需考虑高海拔地区的技术要求。
1.8 本技术协议未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.9 电动机的主要铭牌数据（详见附件1）。
1.10 本项目采用公开招标方式采购，具体流程参照《宁夏和宁化学有限公司采购管理办法》执行。
1.11 卖方需在合同签订后60日内完成全部电机生产及交付，每逾期一日按合同总额的5‰支付违约金。
1.12 卖方须提供节能认证（如中国节能产品认证）相关证书。

2. 标准和规范

下列最新版本的标准与规范将作为本规定的组成部分，卖方有责任在产品的设计、制造、试验及检验时遵守所列标准，本标准仅列出了最基本的部分，卖方所遵循的标准不仅限于此：
2.1 GB 755 旋转电机定额和性能 (IEC 60034-1,IDT)
2.2 GB/T 997 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM 代码) (IEC 60034-7:1992,IDT)
2.3 GB/T 1032 三相异步电动机试验方法
2.4 GB/T 1993 旋转电机冷却方法 (IEC 60034-6,IDT)
2.5 GB 1971 旋转电机 线端标志与旋转方向 (IEC 60034-8,IDT)
2.6 GB/T 4772 旋转电机尺寸和输出功率等级 (IEC 60079-7,IDT)
2.7 GB/T 4942.1 旋转电机整体结构的外壳防护等级 (IP 代码) 分级(IEC 60034-5,IDT)
2.8 GB 10068 轴中心高为56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量及限值 (IEC 60034-14,IDT)
2.9 GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值第1部分：旋转电机噪声测定方法 (ISO 1680,MOD)
2.10 GB/T 10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值第3部分：噪声限值 (IEC 60034-9, IDT)
2.11 GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求 (IEC 60079-0,MOD)
2.12 GB/T 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳 “d” 保护的设备 (IEC 60079-1,MOD)
2.13 GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳"t"保护的设备》
2.14 GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
2.15 GB 12476.1-2021 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》
2.16 GB 3836.15-2024 《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》
2.17 GB 3836.16-2024 《爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护》
2.18 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
2.19 GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

3. 技术要求

3.1 卖方根据电动机的铭牌数据和电机的安装形式以及其他要求生产电动机，电动机必须以更新替代的高效电动机的型号规格为准。
3.2 电动机选用ABB 电机有限公司、茵梦达传动技术上海有限责任公司（原西门子(电机)中国有限公司）、卧龙集团南阳防爆集团股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、六安江淮电机有限公司的产品。
3.3 卖方购买的电机在生产前，必须安排专业技术工程师在买方现场实地逐台测量原有电机尺寸，以保证供货的高效电机与原电机各安装尺寸保持一致，特别是安装尺寸，最终生产以现场测量的配合尺寸为准。
3.4 电动机在生产制造前，应提供供货清单内的高效电机的节能设计指标。
3.5 电机负荷端和非负荷端轴径必须一致（不包括风扇安装位轴径），两端轴承选用同型号轴承或两端轴承内径和外径相同的轴承，电机轴承选用进口SKF或FAG 滚动轴承(轴承型号由卖方在生产前提供，经买方确认后执行)。润滑脂选用美孚3#锂基润滑脂，注周期（推荐每6个月检查，2年更换）。
3.6 电机防护等级：IP66。 绝缘等级F, 按B 级温升考核，工作制式S1 连续工作制。
3.7 电机转向：电机转向为双向旋转。
3.8 电机在接线盒选用时，应较原规格电机标准大一个尺寸，并提供可靠的接线端子压接方式。
3.9 电动机具备在线加油装置。
3.10 卖方的电动机符合能效等级符合GB18613-2020 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级1级标准见下表：

| 电机功率范围（kW） | 目标效率（%） | 最大损耗率（%） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤37 | ≥92 | ≤5 | GB18613-2020 1级 |
| 37~132 | ≥94 | ≤4 | GB18613-2020 1级 |
| >132 | ≥95 | ≤3 | GB18613-2020 1级 |

3.11 替换电机应在安装尺寸、接口形式、性能参数上与原电机完全兼容，确保无需改造基础。

4. 电动机电气运行要求

4.1 在额定频率下，当电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,电动机的输出功率应连续保持为额定值。
4.2 在额定电压下，当电源频率的偏差不超过±2%时，电动机的输出功率应保持为额定值。
4.3 当电压和频率同时出现偏差时，电源频率与额定频率的偏差不超过±2%,电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时，若两者偏差同时为正值或者负值，两者之和不超过±7%,若两者偏差分别为正值与负值，两者之和不超过±5%,电动机的输出功率应连续保持为额定值。
4.4 电源频率为额定值，电压为80%额定电压时，电动机能连续运行5分钟而无有害过热，(即电动机最高表面温度不超过T4 组的135℃)。
4.5 电动机在1.2倍额定转速下超速运行2分钟时，不应产生有害变形。
4.6 电动机允许在冷态下连续起动二次(二次起动之间电动机应自然停机),或在额定运行后在热态下起动一次。
4.7 电动机应满足买方项目所在地的环境要求，充分考虑海拔高度的降容影响。
4.8 电动机转矩、电流特性：
4.9 电动机应完全满足被驱动设备机械特性要求。
4.10 电动机设计为全压启动，它的转子起动电流是最低值，除非买方书面认可，起动电流在额定的电压下不得超过额定满载电流的7倍。
4.11 电动机有一个允许的转子启动时间，它等于或大于电动机和从动设备的加速时间。
4.12 电动机确保在欠电压80%的额定电压下成功自起动而无损坏。

5. 制造要求

5.1 电机接地：电机应在接线盒内部和电机机座两侧均布有接地装置并有接地标示。接地螺栓规格不小于M10，材质为不锈钢，接地标示采用红底白字“PE”符号，位置在接线盒内侧及机座明显处。
5.2 电机主接线盒要求足够大以便接线，电动机接线盒进线口应采用与现有电机相应口径的螺纹，以便同现有防爆挠性连接管配对连接，应带橡胶密封圈。
5.3 低压电机转子为铸铜或铸铝，采用铸造时不得有砂眼、汽孔、细条等缺陷，保证质量可靠，定子绕组导线采用优质的铜导线，不允许采用任何形式的铝制导线。
5.4 电机轴应采用优质抗腐蚀的钢材制作，卖方应充分考虑电机输出轴身的强度和结构，制造厂家应确保电机在使用期内(使用期按30年考虑)电机的输出轴身(含键槽部分)不发生有害变形或疲劳断裂。
5.5 所有零件的去应力处理采用热时效处理。卖方应提供主要部件(机座、轴、端盖)去应力处理记录。
5.6 铸造机座、端盖不得有砂眼、汽孔，散热筋光滑，材质选用具备较好的机械性能。
5.7 加油杆材质为不锈钢材质，加油嘴材质为优质的黄铜材质。
5.8 电机应具有吊装螺钉。

6. 标志

6.1 电机应按GB 755 的要求设置铭牌和旋转方向标志。
6.2 电机保护接地端子附近应标以保护接地图形符号“①”必要时再用字母符号“PE”标志，这些标志均应可靠固定。
6.3 电机线端标志、旋转方向、旋转方向与线端标志的关系应符合GB 1971的规定。
6.4 在电机接线盒内用不导电材料制成的接线标志图，必须可靠固定，防止因脱落造成事故。
6.5 电机上的所有标志采用雕刻、压制或其他有效刻印的方法制造，标志材料采用不锈钢，厚度大于0.8mm, 刻印方法应保证标志清晰、耐用，在电机整个使用期限内应不磨灭和脱落。蚀刻深度不小于0.3mm。
6.6 铭牌：铭牌材料用不锈钢制作，铭牌上数据用雕刻方法，应保证其字迹在电动机整个使用期间内不易磨灭。铭牌应固定在电动机机座的上半部，应标明的项目至少有如下内容：电机型号、电压等级、额定频率、额定电流、转速、防护等级、防爆等级、绝缘等级、噪声等级、接线形式、工作制式、极数、轴承型号、出厂编号、制造日期、制造厂名、效率。

7. 检验和试验

7.1 电机的检验和实验按制造厂的检验规范。
7.2 性能试验：性能试验应符合GB1032规定的程序，性能实验前应通知买方，若买方需派人到卖方见证试验，卖方应协调去电机生产厂为买方人员提供工作、生活、通讯的便利条件。卖方提供的试验报告应真实可靠。
7.3 现场试验：
7.3.1 电动机现场空载试运行前，卖方提供机组安装记录，卖方应检查记录是否完整并全部达到设计规定要求，然后卖方向买方提出空载试运行方案，由卖方负责组织实施，买方派人参加。
7.3.2 定子绕阻冷态直流电阻的测量；
7.3.3 空载和堵转特性试验；
7.3.4 绝缘电阻测量需满足：冷态（环境温度25℃±5℃）下定子绕组对地绝缘电阻≥100MΩ，热态（运行后）≥10MΩ，测试仪器精度不低于1000V兆欧表。
7.3.5 交流耐压试验；
7.3.6 温升试验；
7.3.7 转子动平衡试验；
7.3.8 振动测量；
7.3.9 噪声测量；
7.4 考核运行：
7.4.1 在装置建成投产后，应在设计工况下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的条件进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。
7.4.2 现场试运行时，电机实际运行效率需达到设计值的98%以上，否则视为验收不合格，卖方需免费更换或调试。

8. 电机的随机文件

8.1 电机纸质文件(中文)组成：
8.1.1 电机使用说明书以及安装说明书 4份；
8.1.2 电机的型试试验报告 4份；
8.1.3 电机外形图 4 份
8.2 电机电子文件：所有上述纸质文件均要求提供电子文件，电子文件的格式为PDF, 储存介质光盘。
8.3 卖方需随货提供每台电机的能效认证证书（由国家认可的检测机构出具），证书编号需可追溯至中国能效标识管理中心数据库。

9. 技术服务和质量保证

9.1 卖方要派技术人员到使用地点检查电机的安装，为试车作技术支持，试车时间至少空载48小时，负载72小时。电机在第一年运行期间有任何问题需在电话中解决的应在接到电话4小时内作出回答，需到现场解决的应在24小时内派人到现场解决。售后服务响应时间含节假日，若24小时内无法到达现场，卖方需提供远程应急指导方案，并承担由此造成的直接损失。
9.2 卖方应保证电机在正常试车后，正常投入使用一年内能良好的运行，如在此时间内电动机因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，卖方应无偿修理或更换。 质量保证期为设备验收合格之日起12个月，或发货之日起18个月（以先到者为准）。
9.3 在质保期内因电机设计制造不良等问题而产生的修理、运输的费用，延误生产造成的损失由卖方负责。
9.4 因卖方设计或制造缺陷导致电机能效不达标，卖方需承担全部返工费用及买方停产损失。

10. 电机的包装和运输

10.1 电机应采用质地良好的硬杂木包装，包装箱内应衬有防雨布，整个包装箱应能承受叉车搬用，运输过程中轻微碰撞而不损坏。标志应符合GB191-2000《包装储运图示标志》,包装箱外壁的文字和标志应清楚整齐，至少有如下内容：
a) 发货站及制造厂名称；
b) 收货站及收货单位；
c) 电动机型号和出品编号；
d) 电动机净重及连同箱子毛重；
e) 在箱外的适当位置应标有“小心轻放““怕湿”等字样，
10.2 所有带法兰的开口均应用相应的金属盖板加以封闭。所有的不带法兰的开口均应用相应的堵头加以封闭。所有螺纹孔应用塞子封堵。
10.3 所有部件应加以适当的包装和固定以防在运输过程中可能发生的损坏。所有设备的包装应适合长途运输。
10.4 除非得到买方同意，否则电动机应尽早发运。
10.5 发运前卖方应清洗所有的部件并对其做适当的防腐处理和必要的保护措施，以保证机组发运到现场后在不采取另外的保护措施的条件下至少可以存放6个月而不会产生任何损坏。
10.6 所有的设备在发运后并不意味着卖方的责任已经可以解除，卖方对其设备机组的责任将维持到买方同意完全接受整个设备机组为止.

附 件 1

电动机铭牌数据表

| 序号 | 隶属车间 | 设备位号 | 设备名称 | 型号规格(替代) | 规格型号(原) | 数量(台套) | 功率(kW) | 安装方式 | 防护/防爆等级 | 接线盒位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化车间 | 01P0203A | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 2 | 气化车间 | 01P0203B | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 3 | 气化车间 | 01P0203C | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 4 | 气化车间 | 01P0203D | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 5 | 气化车间 | 01P0203E | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 6 | 气化车间 | 01P0203F | 锁斗循环泵 | YBX5-200L12G | YB2200L12G | 1 | 30 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 7 | 气化车间 | 01X0201AK | 破渣机A | YBX5-225S-4WG | YB2-225S-4WG | 1 | 37 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 8 | 气化车间 | 01X0201BK | 破渣机B | YBX5-225S-4WG | YB2-225S-4WG | 1 | 37 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 9 | 气化车间 | 01X0201CK | 破渣机C | YBX5-225S-4WG | YB2-225S-4WG | 1 | 37 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 10 | 气化车间 | 01PA0201A | 真空泵 | YBX5-180M-4G | YB2-180M-4G | 1 | 18.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 11 | 气化车间 | 01PA0201B | 真空泵 | YBX5-180M-4G | YB2-180M-4G | 1 | 18.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 12 | 气化车间 | 01PA0201C | 真空泵 | YBX5-180M-4G | YB2-180M-4G | 1 | 18.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 13 | 气化车间 | 01P0103B | 添加剂计量给料泵 | YBX5-100L1-4 | YB2-100L1-4 | 1 | 2.2 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 14 | 气化车间 | 01A0205 | 絮凝剂槽搅拌器 | YBX5-100L1-4WF2 | YB2100L1-4WF2 | 1 | 2.2 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 15 | 气化车间 | 01P0206A | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 16 | 气化车间 | 01P0206B | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 17 | 气化车间 | 01P0206C | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 18 | 气化车间 | 01P0206D | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 19 | 气化车间 | 01P0206E | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 20 | 气化车间 | 01P0206F | 澄清槽进料泵 | YBX5-280S-4G | YB2-280S-4G | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 21 | 气化车间 | 01P0207A | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 22 | 气化车间 | 01P0207B | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 23 | 气化车间 | 01P0207C | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 24 | 气化车间 | 01P0207D | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 25 | 气化车间 | 01P0207E | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 26 | 气化车间 | 01P0207F | 真闪分凝液泵 | YBX5-132S1-2G | YB2-132S1-2G | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 27 | 气化车间 | 01P0208D | 灰水泵 | YBX5-315M-2GWF1 | YB3-315M-2GWF1 | 1 | 132 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 28 | 气化车间 | Q1P0212A | 分散剂泵 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | I | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 29 | 气化车间 | 01P0212B | 分散剂泵 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 30 | 气化车间 | 01P0213A | 絮凝剂给料泵 | YBX5-100L-2WF1G | YB2-100L-2WF1G | 1 | 3 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 31 | 气化车间 | 01P0213B | 絮凝剂给料泵 | YBX5-100L-2WF1G | YB2-100L-2WF1G | 1 | 3 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 32 | 气化车间 | 01P0214A | 絮凝剂泵 | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 33 | 气化车间 | 01P0214B | 絮凝剂泵 | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 34 | 气化车间 | 01P0307 | 排污冷凝液泵 | YBX5-132S2-2W | YB2-132S2-2W | 1 | 7.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 35 | 气化车间 | 01P0217 | 地沟输送泵 | YBX5-160M2-2 | YB3-160M2-2 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 36 | 气化车间 | 01P0305A | 汽提后工艺冷凝液泵 | YBX5-225M-2W | YB2-225M-2W | 1 | 45 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 37 | 气化车间 | 01P0305B | 汽提后工艺冷凝液泵 | YBX5-225M-2-W | YB3-225M-2-W | 1 | 45 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 38 | 气化车间 | 01PA0301-1# | 联氨注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 39 | 气化车间 | 01PA0301-2# | 联氨注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 40 | 气化车间 | 01PA0302-1# | 氨水注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 41 | 气化车间 | 01PA0302-2# | 氨水注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 42 | 气化车间 | 01PA0303-1# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 43 | 气化车间 | 01PA0303-2# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 44 | 气化车间 | 01PA0303-3# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 45 | 气化车间 | 01PA0303-4# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 46 | 气化车间 | 01PA0303-5# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 47 | 气化车间 | 01PA0303-6# | 磷酸盐注射系统 | YBX5-71M1-4 | YB3-71M1-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 48 | 合成车间 | 01P0504A | 氨冰机冷凝液泵 | YBX5-200L-4 | YB2-200L-4 | 1 | 30 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 49 | 合成车间 | 01P0504B | 氨冰机冷凝液泵 | YBX5-200L-4 | YB2-200L-4 | 1 | 30 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 50 | 合成车间 | 01P0405A | 热再生塔底料泵 | YBX5-280M-2WF1 | YB2-280M-2WF1 | 1 | 90 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 51 | 合成车间 | 01P0405B | 热再生塔底料泵 | YBX5-280M-2WF1 | YB2-280M-2WF1 | 1 | 90 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 52 | 合成车间 | 01P0601 | 氨罐地下槽泵 | YBX5-160M1-2 | YB3-160M1-2 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 53 | 合成车间 | 01P0602 | 合成地下槽 | YBX5-160M1-2 | YB3-160M1-2 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 54 | 合成车间 | 01P0409 | 甲醇退料泵 | YBX5-180M-2WF1 | YB2-180M-2WF1 | 1 | 22 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 55 | 合成车间 |  | 造粒机钢带电动机 | YFB5-112M-4 | YFB-112M-4 | 1 | 4 | B5 | Ex tb IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 56 | 合成车间 | 01P0408 | 污甲醇泵 | YBX5-132S2-2WF1 G | YB2-132S2-2WF1 G | 1 | 7.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 57 | 合成车间 | 01P0406A | 热再生塔回流泵 | YBX5-160M2-2WF1 G | YB2-160M2-2WF1 G | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 58 | 合成车间 | 01P0406B | 热再生塔回流泵 | YBX5-160M2-2WF1 G | YB2-160M2-2WF1 G | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 59 | 合成车间 | 01PA0701A1#油泵 | 事故冰机A台1#油泵 | YBX5-132M2-6 | YB2-132M2-6 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 60 | 合成车间 | 01PA0701A2#油泵 | 事故冰机A台2#油泵 | YBX5-132M2-6 | YB2-132M2-6 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| A1 | 合成车间 | 01PA0701B1#油泵 | 事故冰机B台1#油泵 | YBX5-132M2-6 | YB2-132M2-6 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 62 | 合成车间 | 01PA0701B2#油泵 | 事故冰机B台2#油泵 | YBX5-132M2-6 | YB2-132M2-6 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 63 | 合成车间 | 01P0502A | 冷氨泵 | YBX5-180M-4WG | YB2-180M-4WG | 1 | 18.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 64 | 合成车间 | 01P0502B | 冷氨泵 | YBX5-180M-4WG | YB2-180M-4WG | 1 | 18.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 65 | 合成车间 | 01P0801A | 液硫泵 | YBX5132S2-2WF1G | YB2132S2-2WF1G | 1 | 7.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 66 | 合成车间 | 01P0801B | 液硫泵 | YBX5132S2-2WF1G | YB2132S2-2WF1G | 1 | 7.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 67 | 合成车间 | 01C0801A | 鼓风机稀油站电机I | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 68 | 合成车间 | 01C0801A | 鼓风机稀油站电机Ⅱ | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 69 | 合成车间 | 01C0801B | 鼓风机稀油站电机I | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 70 | 合成车间 | 01C0801B | 鼓风机稀油站电机Ⅱ | YBX5-132S-4 | YB2-132S-4 | 1 | 5.5 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 71 | 合成车间 | 03PA0601A | 碱液注射泵 | YBX5-71M1-4 | YB2-711-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 72 | 合成车间 | 03PA0601B | 碱液注射泵 | YBX5-71M1-4 | YB2-711-4 | 1 | 0.25 | V1 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 73 | 合成车间 | 03P0602A | 加压塔进料泵 | YBX5-225M-2WF1 | YB2-225M-2WF1 | 1 | 45 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 74 | 合成车间 | 03P0602B | 加压塔进料泵 | YBX5-225M-2WF1 | YB2-225M-2WF1 | 1 | 45 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 75 | 合成车间 | 03P0604A | 常压塔回流泵 | YBX5-200L2-2WF1G | YB2-20012-2WF1-G | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 76 | 合成车间 | 03P0604B | 常压塔回流泵 | YBX5-200L2-2WF1G | YB2-20012-2WF1-G | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 77 | 合成车间 | 03P0701A | 粗甲醇泵 | YBX5-200L2-2WF1 | YB2-200L2-2WF1 | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 78 | 合成车间 | 03P0701B | 粗甲醇泵 | YBX5-200L2-2WF1 | YB2-200L2-2WF1 | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 79 | 合成车间 | 03P0702A | 精甲醇计量泵 | YBX5-250M-2WF1 | YB2-250M-2WF1 | 1 | 55 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 80 | 合成车间 | 03P0702B | 精甲醇计量泵 | YBX5-250M-2WF1 | YB2-250M-2WF1 | 1 | 55 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 81 | 合成车间 | 03P0703 | 杂醇油泵 | YBX5-180M-2WF1 | YB2-180M-2WF1 | 1 | 22 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 82 | 合成车间 | 03P0601A | 预塔回流泵 | YBX5-160M2-2 | YB2-160M2-2 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 83 | 合成车间 | 03P0601B | 预塔回流泵 | YBX5-160M2-2 | YB2-160M2-2 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 84 | 合成车间 | 03P0603A | 加压塔回流泵 | YBX5-200L2-2WF1 G | YB2-200L2-2WF1-G | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 85 | 合成车间 | 03P0603B | 加压塔回流泵 | YBX5-200L2-2WF1 G | YB2-200L2-2WF1-G | 1 | 37 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 86 | 合成车间 | 03P0605A | 回收塔进料泵 | YBX5-132S1-2WF1 | YB2-132S1-2WF1 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 87 | 合成车间 | 03P0605B | 回收塔进料泵 | YBX5-132S1-2WF1 | YB2-132S1-2WF1 | 1 | 5.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 88 | 合成车间 | 03P0606A | 回收塔回流泵 | YBX5-160M2-2WF1 | YB2-160M2-2WF1 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 89 | 合成车间 | 03P0606B | 回收塔回流泵 | YBX5-160M2-2WF1 | YB2-160M2-2WF1 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 90 | 合成车间 | 03P0607A | 含醇水泵 | YBX5-132S2-2WF1 | YB2-132S2-2WF1 | 1 | 7.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 91 | 合成车间 | 03P0607B | 含醇水泵 | YBX5-132S2-2WF1 | YB2-132S2-2WF1 | 1 | 7.5 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 92 | 合成车间 | 01P0404A | 贫甲醇液泵1#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 93 | 合成车间 | 01P0404A | 贫甲醇液泵2#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 94 | 合成车间 | 01P0404B | 贫甲醇液泵1#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 95 | 合成车间 | 01P0404B | 贫甲醇液泵2#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 96 | 合成车间 | 01P0404C | 贫甲醇液泵1#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 97 | 合成车间 | 01P0404C | 贫甲醇液泵2#油泵 | YBX5-100L2-4G | YB2-100L2-4G | 1 | 3 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 98 | 尿素车间 | P-139C | 冲洗水泵 | YBX5-250M-2W | YB3250M-2W | 1 | 55 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 99 | 尿素车间 | MP-105A | 氨增压泵 | YBX5-280S-2GWF1 | YB2-280S-2GWF1 | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 100 | 尿素车间 | MP-105B | 氨增压泵 | YBX5-280S-2GWF1 | YB2-280S-2GWF1 | 1 | 75 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 101 | 尿素车间 | MP-107A | 氨溶液泵 | YBX5-160M1-2GWF1 | YB2-160M1-2GWF1 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 102 | 尿素车间 | MP-107B | 氨溶液泵 | YBX5-160M1-2GWF1 | YB2-160M1-2GWF1 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 103 | 尿素车间 | MP-109A | 尿液回收泵 | YBX5-160M1-2GWF1 | YB2-160M1-2GWF1 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 104 | 尿素车间 | MP-109B | 尿液回收泵 | YBX5-160M1-2GWF1 | YB2-160M1-2GWF1 | 1 | 11 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 105 | 尿素车间 | MP-120A | 放空洗涤器冲洗泵 | YBX5-160M2-2GWF1 | YB2-160M2-2GWF1 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 106 | 尿素车间 | MP-120B | 放空洗涤器冲洗泵 | YBX5-160M2-2GWF1 | YB2-160M2-2GWF1 | 1 | 15 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 107 | 储运车间 | 09P0002A | 甲醇装汽车泵 | YBX5-180M-2WF1 | YB2-180M-2WF1 | 1 | 22 | B3 | ExdIICT4 | 顶部 |  |
| 108 | 储运车间 | 10L0103A | 2#皮带电机 | YFB5-315L2-4F1 | YFB3315L2-4F1 | 1 | 200 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 109 | 储运车间 | 10L0103B | 2#皮带电机 | YFB5-315L2-4F1 | YFB3315L2-4F1 | 1 | 200 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 110 | 储运车间 | 10L0107A | 3#皮带机 | YFB5-225S-4F1 | YFB3225S-4F1 | 1 | 37 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 111 | 储运车间 | 10L0107B | 3#皮带机 | YFB5-225S-4F1 | YFB3225S-4F1 | 1 | 37 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 112 | 储运车间 | 10L0108A | 4#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 113 | 储运车间 | 10L0108B | 4#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 114 | 储运车间 | 10L0109A | 5#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 115 | 储运车间 | 10L0109B | 5#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 116 | 储运车间 | 10L0117A | 6#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 117 | 储运车间 | 10L0117B | 6#皮带机 | YFB5-280S-4F1 | YFB3280S-4F1 | 1 | 75 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 118 | 储运车间 | 10L0118A | 7#皮带机 | YFB5-200L-4F1 | YFB3200L-4F1 | 1 | 30 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 119 | 储运车间 | 10L0118B | 7#皮带机 | YFB5-200L-4F1 | YFB3200L-4F1 | 1 | 30 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 120 | 储运车间 | 10L0123A | 9#皮带机 | YFB5-225S-4F1 | YFB3225S-4F1 | 1 | 37 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 121 | 储运车间 | 10L0123B | 9#皮带机 | YFB5-225S-4F1 | YFB3225S-4F1 | 1 | 37 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 122 | 储运车间 | 10L0121A | 8#皮带机 | YFB5-280M-4F1 | YFB3280M-4F1 | 1 | 90 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |
| 123 | 储运车间 | 100L121B | 8#皮带机 | YFB5-280M-4F1 | YFB3280M-4F1 | 1 | 90 | B3 | Ex tb A21 IIIC T135°C Db | 顶部 |  |